## line_types
name | f_nom | r_per_length | x_per_length | i_nom | v_nom | # comments | # references
400 kV equivalent | 50 | 0.021 | 0.3 | 2.9445 | 400 | 400 kV transmission capacity equivalent; 2040 MVA per circuit
400 kV | 50 | 0.021 | 0.3 | 2.9445 | 400 | 3 x 468-AL1F/24-UHST; assumed 2040 MVA | PSE-SF.Linia400kV.4/2022v1; Eltrim 2020
400 kV old | 50 | 0.027 | 0.3 | 2.5548 | 400 | 3 x AFL-8 350 mm2; assumed 1770 MVA | PSE SF.KSE/2015
400 kV as 220 kV | 50 | 0.027 | 0.3 | 2.5456 | 220 | 3 x AFL-8 350 mm2; assumed 970 MVA | PSE SF.KSE/2015
220 kV | 50 | 0.056 | 0.35 | 1.076 | 220 | 1 x AFL-8 525 mm2; assumed 410 MVA | PSE SF.KSE/2015
110 kV | 50 | 0.122 | 0.4 | 0.68232 | 110 | 1 x AFL-6 240 mm2; assumed 130 MVA | PSE SF.KSE/2015

## # Attributes
Attribute | Unit | Description
f_nom | Hz | nominal frequency
r_per_length | Ω/km | resistance per km
x_per_length | Ω/km | reactance per km
i_nom | kA | nominal current; determines transmission capacity in MVA as sqrt(3)*i_nom*v_nom
v_nom | KV | nominal voltage; determines transmission capacity in MVA as sqrt(3)*i_nom*v_nom